Oznaczenie sprawy: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/D/17N/2016

**WYJAŚNIENIE NR 2**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, BIP,)*

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

W postępowaniu DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/17 N/2016 w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 5 i 6 podają Państwo dwa parametry. Odpowiednio: minimalny czas działania urządzenia na pełnym zbiorniku paliwa: 4h; minimalna pojemność zbiornika paliwa: 1100 litrów. W przypadku zbiornika na 1100 lt okres działania wyniósłby około 22h. Prosimy o doprecyzowanie obu parametrów. Proponujemy zmianę na dla pkt. 4 – 10h oraz dla pkt. 5 – 500 litrów.

**Wykonawca nr 2**

1. Czy SZR wchodzi w zakres dostawy agregatu?

2. Sprzeczności pomiędzy poniższymi wymaganiami:

5) Minimalny czas działania urządzenia na pełnym zbiorniku paliwa: 4h

6) Minimalna pojemność zbiornika paliwa: 1100 litrów.

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Rozdziale III ust. 1 pkt 5) i 6) dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia, tzn. pojemność zbiornika paliwa ma wynosić 1100 litrów.

Zamawiający informuje, że parametr dot. minimalnego czasu działania urządzenia na pełnym zbiorniku paliwa przez 4h wynika z przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający przyjmując większy zbiornik zamierza utworzyć dodatkową rezerwę na wypadek awarii zasilania w przypadku sytuacji kryzysowej i mniej niż pożar.

**Wykonawca nr 2**

1. SZR wchodzi w zakres dostawy agregatu – Agregat samoczynnie ma załączyć rezerwę w przypadku braku zasilania w budynku w energie elektryczną.

2. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Rozdziale III ust. 1 pkt 5) i 6) dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia.

W SIWZ z dnia 02 listopada 2016 r. nie występują sprzeczności, ponieważ zbiornik o pojemności 11000 litrów pozwala na pracę agregatu powyżej 4 godzin. Jest to wymagany czas zasilania instalacji przeciwpożarowej.

Zamawiający informuje, że parametr dot. minimalnego czasu działania urządzenia na pełnym zbiorniku paliwa przez 4h wynika z przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający przyjmując większy zbiornik zamierza utworzyć dodatkową rezerwę na wypadek awarii zasilania w przypadku sytuacji kryzysowej i mniej niż pożar.

*Treść Wyjaśnienia Nr 2 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie BIP i stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 07 listopada 2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*