Oznaczenie sprawy: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/D/17N/2016

**Wyjaśnienie Nr 3**

**oraz**

**zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2**

działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

1/ Jeżeli zbiornik paliwa  w ramie agregatu wymagany jest 1100 litrów, będzie się to wiązało z podniesieniem całkowitej wysokości urządzenia a następnie braku możliwości montażu we wskazanym budynku.

W pełni zatankowany zbiornik 1100 litrów znacznie zwiększy masę całkowitą urządzenia 2900 kg o około 1000 kg. Czy fundament będzie przygotowany na taką masę?

2/ W dokumencie SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI BEZPIECZEŃSTWA RPPOŻ,  układ SZR jest zainstalowany w rozdzielni.

Czy w zakresie dostawcy agregatu jest dostawa ww rozdzielni?

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

1. Zamawiający oczekuje, że zbiornik na paliwo będzie dawał możliwość ciągłej pracy agregatu przez minimum 4h przy 75% obciążenia znamionowego.

2. Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia układ SZR, który nie stanowi elementu agregatu prądotwórczego.

oraz

**Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia**

**02 listopada 2016 r. w następujących Rozdziałach oraz punktach SIWZ:**

1. **Rozdział III pkt 1. Opis przedmiotu zamówienia -** o następującym brzmieniu :

„1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, gotowego do montażu i użycia agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

1. Wymiary maksymalne (L x S x H): 3800 x 1200 x 1930 [mm],
2. Waga maksymalna 2900 kg.
3. Obudowa atmosferyczna wyciszona – max 65 dB.
4. Minimalna moc znamionowa: 250kVA/200kW.
5. Minimalny czas działania urządzenia na pełnym zbiorniku paliwa: 4h przy 75% obciążenia znamionowego.
6. Silnik: diesel.
7. Sterownik pracy automatycznej, urządzenie oraz osprzęt ma mieć wymiary pozwalające na zainstalowanie urządzenia w budynku gospodarczym, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ.

**2. Rozdział XII pkt. 1 i pkt. 2 - Termin i miejsce składania i otwarcia ofert** o następującym brzmieniu :

‘’ 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW,

31-148 KRAKÓW, UL. HELCLÓW 2 – nie później niż do dnia

**15 listopada 2016 r. roku do godz. 8.00**

Sekretariat DPS im. Helclów jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00. „

„2. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **15 listopada 2016 r. roku o godz. 8.30**, w budynku Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 – parter, pokój nr 10.

**3. Załącznik Nr 6 – Formularz Oferty** otrzymuje następujące brzmienie :

znak postępowania DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/17N/2016

Załącznik nr 6 do SIWZ

*/pieczęć firmowa/*

**FORMULARZ OFERTY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zarejestrowana nazwa**  **Wykonawcy**  **/**  **Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie**  **/**  **Lidera** | **Zarejestrowany adres**  **Wykonawcy**  (z numerem kodu pocztowego)  **/**  **Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie**  **/**  **Lidera** |
|  |  |

**Adres do kontaktów:**

……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………….. Fax: …………………………………………

e-mail: ……..……………………………………@ …………………………….……………….……

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGON:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **NIP:** |  |  |  | **-** |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |

**NR KONTA BANKOWEGO : ……………………………………………………………………………………..**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2** ”, zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami oraz szczegółowym opisem zawartym w SIWZ oraz wzorze Umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :**

**………………………….……….…….. zł brutto**

(*słownie* ………………………………...………………………………….), w tym stawka podatku

VAT …………, tj. ………..……………………………….. **zł netto**

(*słownie* : …………………………………………………….…………….)

Uwaga:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i w takim przypadku podać potrzebne informacje: ………………………………………………………………………………………….

…………………..………………………….………………………………………. nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ww obowiązku oraz ich wartość netto PLN *(wypełnić jeżeli dotyczy).*

**2. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie**

**wykonałem : co najmniej jedno zamówienie** polegające na dostawie **agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej***,*o wartościbrutto zamówienia nie mniejszej niż **100 000,00 zł każde** (słownie: stotysięcy złotych)oraz potwierdzam, że dostawa została wykonana prawidłowo.

**3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia :**

**………… miesięcy** *(słownie: ………………………………………………….………. miesięcy)*

*od dnia odbioru końcowego dostawy sprzętu bez wad*

Uwaga: Łączny okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach (minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy).

**4. Oświadczamy, że usuniemy wady w okresie gwarancji na przedmiot zamówienia o :**

**………… dni** *(słownie: ……………………………………………………………….………. dni).*

Uwaga: Najdłuższy termin usunięcia wad w okresie gwarancji wynosi 14 dni - jednak nie mniej niż 7 dni.

**5. Oświadczamy, że okres bezpłatnego serwisu urządzenia (nie rzadziej niż raz w roku) wynosi:**

**………… miesięcy** *(słownie: ………………………………………………….………. miesięcy)*

*od dnia odbioru końcowego dostawy sprzętu bez wad*

Uwaga: Łączny okres bezpłatnego serwisu urządzenia musi być podany w pełnych miesiącach (minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy).

**6. Oferuje agregat prądotwórczy marki: ……………………………..………………….**

**Model: ………………………………………………………………………… o parametrach :**

**……………………………………………………………………………………………………….**

**Waga : ………………………..**

**Wymiary agregatu (L x S x H) : ………….. x……………. x ……………. (mm)**

***(****proszę opisać)*

**Obudowa atmosferyczna wyciszona : …………………………………………………..…. dB**

***(****proszę opisać)*

**Minimalna moc znamionowa: ………………………. KVA/ …….….... KW**

**Minimalny czas działania przy 75% obciążenia znamionowego: ……………………………**

**Pojemność zbiorników paliwa: …………………. litrów**

**Typ silnika: ……………………………………………………………………………………**

**Urządzenia wyposażone w sterownik pracy automatycznej.**

**7. Oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo jest:**

**mikro-,małym lub średnim przedsiębiorstwem\***

*przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów Euro.*

**dużym przedsiębiorstwem**

**8. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości:**

**……………..- zł (słownie: ……………………………………………………..…. brutto)**

**w formie : …………………………………………………………………………………**

**9.** Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

**10**. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do SIWZ wzorze Umowy oraz przed popisaniem Umowy, do wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** **Umowy** na warunkach wskazanych w SIWZ, zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp. w wysokości **10%** ceny całkowitej podanej o ofercie.

**11.** Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez **30** dni od upływu terminu składania ofert.

**12.**Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa *(wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać w złożonej ofercie na stosownym Załączniku wykaz dokumentów objętych tajemnicą:*

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...………………………………..

**13.** Oświadczamy, że:

a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi **\***

b) powierzymy podwykonawcom realizację niżej wymienionych części zamówienia **\*** :

Uwaga:

1. Zamawiający zgodnie z Art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku wskazania takich części Zamawiający na podstawie Art. 25 a ust. 5 ustawy Pzp na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | **Część zamówienia** | **Zakres zamówienia** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* Nazwy (firm) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | **Nazwa (firma ) podmiotu** | **Zasoby podmiotu na jakie powołuje się Wykonawca** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga : Wykonawca zgodnie z treścią SIWZ (Rozdział VIII pkt. 1 ust. 1.4 ) zobowiązany jest do :

* Złożenia stosownego oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22a ust 3.
* W przypadku uznania Oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej - obowiązku złożenia przez podmioty udostępniające swoje zasoby dokumentów wymienionych w treści SIWZ dotyczących braku podstaw wykluczenia z postępowania (art. 22a ust 3 oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 par. 9 ust 2)
* W przypadku udostępnienia zasobów dotyczących doświadczenia i kwalifikacji – obowiązek zrealizowania zamówienia przez ten podmiot (art. 22a ust 4).

**14.** Niniejszą ofertę składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach i obejmuje następujące

załączniki:

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………
8. ……………………………………………….

*Ponadto Oświadczam, że :*

1. agregat prądotwórczy wskazany w niniejszej ofercie może zostać zainstalowany zgodnie z projektem wykonawczym, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ,
2. agregat prądotwórczy jest dopuszczony do stosowania w Polsce, posiada oznaczenie CE.

*………………………………………………………*

*Data, Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania*

*Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców*

*wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*Treść Wyjaśnienia Nr 3 oraz Zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie BIP i stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 09 listopada 2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*