nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 14N /2016

WYJAŚNIENIE NR 1

AKTUALIZUJĄCE WYTYCZNE DO ZAMÓWIENIA

pn.

„Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww zadania, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

Zamawiający określa następujące minimalne wymagania dostarczonych urządzeń:

- Agregat wody lodowej:

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem o nominalnej mocy chłodniczej dla parametrów projektowych 40,4kW (twe/wy=12oC/7oC, glikol etylenowy 35%, Tz=32oC). Agregat inverterowy z płynną regulacją wydajności chłodniczej w zakresie od 25% do 120% mocy chłodniczej . Minimalny wymagany współczynnik efektywności sezonowej wg. Eurovent ESEER=4,19.

Max moc akustyczna wg Eurovent 81dB(A).

Wymiary (dł/sz/w) 2300-2400/700-800/1600-1700mm.

Waga robocza nie większa niż 600 kg.

Agregat posiada certyfikat EUROVENT.

Agregat przystosowany do pracy z małym załadem instalacji – min. wymagalny załad instalacji 66l.

Agregat wyposażony w:

- 4 szt sprężarek (2szt sprężarek typu scroll inwerter oraz 2 szt sprężarek scroll on/off),

- 2 szt parowników,

- wentylatory inverterowe o sprężu nominalnym min. 75Pa,

- zintegrowany moduł hydrauliczny zawierający pompę obiegową, filtr wodny, czujnik przepływu, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, manometr, odpowietrznik, zawory odcinające.

- Centrala wentylacyjna:

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, chłodnicą glikolową, nagrzewnicą elektryczną, filtrami kieszeniowymi, fabrycznie okablowana z automatyką kontrolną, powlekana powłoką antykorozyjną o grubości 1,2mm. Wielkość sekcji centrali umożliwia transport przez otwór o szerokości 1,1m.

- Wymagany wydatek powietrza: nawiew - 8600m3/h, wywiew 7400m3/h,

- Wymagany spręż wentylatorów: nawiew – 300Pa,  wywiew 400Pa,

- Wentylatory EC o nominalnej mocy elektrycznej: nawiew 2 x 1,7kW, wywiew 2 x 1,4kW,

- Pobór mocy elektrycznej przez wentylatory w punkcie pracy: nawiew 2 x 1,36kW, wywiew 2 x 1,23kW,

- Klasa efektywności wentylatorów mi. IE4 z fabrycznie zamontowanym kontrolerem wydatku powietrza i straty ciśnienia

- Filtry kieszeniowe klasy EU7 o max stracie ciśnienia NAW/WYW – 130Pa/130Pa (strata ciśnienia na filtrze średnio zabrudzonym).

- SFPv (W/m3/s) = 1951

- SFPe (W/m3/s) = 2164

- Rotorowy, sorpcyjny wymiennik odzysku ciepła z falownikiem,

- Moc chłodnicza chłodnicy glikolowej z zaworem 3-drogowym i siłownikiem 23,49kW, max strata ciśnienia 40kPa,

- Moc grzewcza dwustopniowej nagrzewnicy elektrycznej 42kW.

- Zintegrowana, fabryczna automatyka typu plug & play

- Centrala spełnia wymagania dyrektywy ERP 2018

- Klasa energetyczna A wg. Eurovent 2016, Certyfikat Eurovent

- Sprawność odzysku zgodnie z EN308 =73,7%

- Szczelność obudowy L1(M)/L2(M)

- Mostki cieplne TB3

- Współczynnik przenikania ciepła T3

- Wymiary zewnętrzne (dł/sz/w) 3500-3600/1700-1800/2300-2400mm

- Waga maksymalna 1400kg

Równocześnie Zamawiający aktualizuje:

- Przedmiar robót dotyczący agregatu wody lodowej.

- Przedmiar instalacji elektrycznych wewnętrznych.

- Projekt elektryczny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych robót budowlanych.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Treść  Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej : www.dpshelclow.pl oraz BIP

Kraków, dnia 05.10.2016 rok 				zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka