ZAKRES PRAC:
1.. Prace należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacją budowlaną z uwzględnieniem poniższych zmian:
- w piwnicy budynku nalży wykonać remont kapitalny łazienki dla pracowników – pomieszczenie nr 1.6 projektu o powierzchni 25,67 w którym nalęży wymienić instalacje wod kan, ściany- flizy do wysokości 2m, podłoga terakota, ściany powyżej fliz oraz sufit pomalować farba zmywalnymi, zamontować dwa prysznice 90, 4 umywalki oraz wc,
- posadzki – grys w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach warsztatowych, sanitariatach oraz magazynowych tj. piwnica pomieszczenia nr -1.5, -1.6 oraz 1.7, parter pomieszczenia nr 0.1, 0.4, 0.5,toalety, 0.22, 0.23 oraz 0.24, Ipiętro pomieszczenia nr 1.1, 1.2 oraz 1.17, w pozostałych pomieszczeniach wykładzina przemysłowa zgrzewana wypuszczona na ściany na wysokość 10 cm
- sufity – zastosować kasetonowe sufity podwieszone w korytarzach parteru i I piętra oraz w pomieszczeniach sanitarnych pozostałe sufity malowane farbami farbami lateksowymi
- parapety – należy pozostawić istniejące parapety lastrikowe
- instalacja co – nie dotyczy
- instalacja ppoż – nie dotyczy
- instalacja wody ciepłej i zimnej – tylko w pomieszczeniach sanitarnych i łazience od pionu do poszczególnych nowych urządzeń
- stolarka okienna – należy doliczyć do kosztorysu dostarczenie i montaż stolarki ppoż
- stolarka zewnętrzna drzwiowa – należy doliczyć do kosztorysu dostarczenie i montaż stolarki ppoż
- centrala telefoniczna pomieszczenia nr 0.13, 0.14, oraz 0.15 – pozostają w obecnym kształcie nalży doliczyć remont łazienki – wc plus umywalka
- budynku – należy doliczyć wymianę pokrycia dachu wykonanego z papy nad całym budynkiem, docieplenie ścian nadach dszybia styropianem grubości 13cm o współczynniku przewodności 0,031 , pokrycie dachu nadszybia styropapą grubości 25 cm o współczynniku przewodności 0,04 , wymianą obróbek blacharskich na nadbudówce maszynowni oraz ścianie przeciwpożarowej pomiędzy budynkiem działu technicznego a stacją uzdatniania wody, wykonaniem instalacji odgromowej na dachu budynku zgodnie z obowiązującymi normami
- instalacja elektryczna i niskoprądowa:
- Instalacja okablowania strukturalnego w standardzie Cat. 6 zakończenia kabli w szafie MDF na panelach z gniazdami Cat 6. z mocowaniem KEYSTONE
- Zmiana usytuowania UPS z pomieszczenia -1.14 ( piwnica ) na pom. CENTRALI TELEFONICZNEJ 1.15
- Zmiana usytuowania tablicy RUPS na korytarz pomieszczenie 0.25 na ścianie od strony centrali telefonicznej (pom. 1.15)
- Każde pomieszczenie wyposażone w gniazda okablowania strukturalnego ma być wyposażone w zestaw 2 gniazd zasilania DATA
- Wykonanie instalacji gniazd dedykowanych zasilania 230V DATA w pomieszczeniu CENTRALI TELEFONICZNEJ 0.15 8szt.
- Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w pomieszczeniach 0.1 -4 szt. 0.13 -6szt. , 0.15 -6 szt.,
- Wykonanie instalacji teletechnicznej w każdym pomieszczeniu gdzie jest okablowanie strukturalne w formie dodatkowego obwodu Cat.6 ( przy każdym zestawie PL/PEL)
- Wykonanie instalacji kabla korespondencyjnego YTKSYekw 50x2x0,5 pomiędzy szafą MDF ( zakończenie na panelu krosującym 50x RJ45 ISDN) a przełącznicą centrali telefonicznej ( zakończenie na łączówkach szczelinowych LSA 10-cio parowe)
- Wykonanie okablowania dla monitoringu CCTV IP wewnątrz budynku - parter + piętro po jednym kablu z każdego końca korytarza , w formie okablowania strukturalnego Cat. 6 zakończonego na odrębnym panelu krosującym w szafie MDF. Kabel w miejscu montażu kamery zakończony gniazdem RJ45 Cat.6 w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
- Wykonać okablowanie zasilające 230V do klimatyzacji w pomieszczeniu CENTRALI TELEFONICZNEJ 1.15
- Ułożenie okablowania dla potrzeb kontroli dostępu KD - kontrolery podłączone do centralki sterującej z interfejsem LAN. Wykonanie okablowania do pomieszczeń biurowych gdzie przechowywane są dane osobowe tj. pomieszcenia nr 0.9, 0.10, 0.11, 0.15, 1.11, 1.20, 1.21, 1.22, oraz 1.23 pozostawić okablowanie ( kabel teleinformatyczny Cat. 6 ) w puszce podtynkowej ok 0,5 mb przy każdym wejściu , oraz ułożenie karbowanej rury osłonowej pomiędzy ościeżnicą drzwi ( w miejscu montażu rygla elektromagnetycznego ) a kontrolerem dostępu. Centralka sterująca KD zamontowana w pomieszczeniu CENTRALI TELEFONICZNEJ 1.15
2. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w szczególności projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.